发电机安装调试询价文件

一、项目概况

十堰市妇幼保健院五堰院区现有一台400KW发电机需进行安装调试，主要包括400KW发电机组一台，发电机进、出线，联接母线槽及发电机至配电室低压柜连接电缆等，验收合格并提供相应的售后服务部分。

二、项目预算：6万

三、采购内容

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机主机安装 |  | 台 | 1 | 主机固定、安装、调试等工作 |
| 2 | 发电机配套线缆、管路 | / | 项 | 1 | 发电机线缆，油、水管路，蓄电池等 |
| 3 | 施工 | / | 项 | 1 | 施工地点：妇幼五堰院区 |

四、项目参数要求

（一）发电机安装规范，基础、减震、排烟、散热等环节，确保符合技术标准；

（二）发电机组安装工程包含线缆桥架，墙面开孔等工程；

（三）安装调试工作需达到供电、消防等部门规范要求，实现停电自启功能（发电机包含停电自启功能），达到应急供电需要。

（四）工程包含免维护电瓶、电瓶连线、消音器、减震垫、进回油管等辅材。免费维保一年，安装后进行院测试两次；

（五）交货期：自合同签订之日起15个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

（六）违约责任

采购人、供应商任何一方无法定或约定事由不履行或提前解除合同的，应向对方支付违约金，违约金金额相当于合同总金额的20%；由于违约或解除本合同给对方造成的经济损失的，违约方还应赔偿守约方包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部损失。